关于江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）高低压柜维保项目的报价函

江西省科学技术馆：

我单位拟就“关于江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）高低压柜维保项目”进行报价，按附件中的需求进行报价（含税的报价格式详见附件1、2），报价格式如下：

联系人：

联系电话：

- XXXXX

- 年 月 日

- 附件1

- 报价一览表（格式可自拟）

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 总价（元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）高低压柜维保项目 |  |

供应商名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

- 附件2               分项报价表（格式可自拟）

| 工程名称:江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）高低压维保项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 江西省科学技术馆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压柜 | / | / | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 变压器 | / | SCBH15 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 电缆 | 出线至变压器 | / | 根 | 4 |  |  |
| 4 | 低压进线柜 |  | MNS | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 低压联络柜 | / | MNS | 台 | 6 |  |  |
| 6 | 低压有源滤波柜 | / | MNS | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 低压电容柜 | / | MNS | 台 | 8 |  |  |
| 8 | 低压出线柜 | / | MNS | 台 | 28 |  |  |
| 9 | / | / | / | / | / |  |  |
| 10 | / | / | / | / | / |  |  |
| 合计: |  |  |  | 台 | 60 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 江西省青少年科技活动中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压柜 | / |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 变压器 | / | SCB11 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 电缆 | 出线至变压器 |  | 根 | 2 |  |  |
| 4 | 低压进线柜 |  | MNS | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 低压联络柜 | / | MNS | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 低压电容柜 | / | MNS | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 低压出线柜 | / | MNS | 台 | 5 |  |  |
| 9 | / | / | / | / | / |  |  |
| 10 | / | / | / | / | / |  |  |
| 合计: |  |  |  | 台 | 15 |  |  |
| 总价大写： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

高低压柜保养采购需求

包括必要的清扫维护和检查调整。高低压开关柜和变压器的保养，包括柜内真空断路器的检查 维护，开关柜内一次设备预防性试验、微机保护器的更换、母线停电保养，计划保养每年一次。 高低压开关柜的保养周期及保养前、后的试验项目和标准按《机电工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG 2182-2020）、及电力行业相关技术标准、规范要求执行。

高低压柜日常维护项目和要求

- 检查、清扫开关柜，柜体清洁无灰尘，柜面观察窗清洁透明。

- 柜面元件安装端正，接线牢固，电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作正常，符合相关规定。检查开关位置指示信号灯指示正确。

- 检查开关柜密封良好，门锁齐全，机械和电气带电闭锁装置作用可靠，在有电情况下不能打开柜门。手车位置检测行程开关作用良好，能正确反映手车位置。开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固，接线正确。

- 拉出手车，检查开关柜后部带电防护档板作用良好，开关手车拉出后能自动复位。

- 检查柜体接地良好，手车接地轨道接触良好，表面无锈蚀现象，并涂干黄油。手车推拉应轻松灵活，到位后能自动闭锁定位，无卡滞现象。

- 电流互感器及过电压吸收装置。擦拭互感器及过电压吸收装置表面，检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。

- 电流互感器、电压互感器、绝缘套件、防雷器等柜内关键元器件凝露受潮检修、清洁、保养（须采取措施保持配电设备、元器件绝缘在规定范围值）；

- 配电柜二次线及继电器、交流接触器故障检修；

- 配电柜进出线孔、面板防潮胶条密封处理。

- 将巡检保养发现的问题清单，统一汇总至甲方；

- 详细做好保养试运行记录。

保养工艺及质量标准

| 序号 | 保养项目 | 工艺要点及注意事项 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关柜体保养 | - 断路器，隔离开关，互锁灵敏，操作顺畅。 - 接地闸刀及闭锁机构检查； - 柜内加热器检查； - 开关位置接点通断情况检查； - 电流互感器、电压互感器、绝缘套件、防雷器等柜内关键元器件凝露受潮检修、清洁、保养（须采取措施保持配电设备、元器件绝缘在规定范围值）； - 配电柜进出线孔、面板防潮胶条密封处理。 | - 开关柜内无异物，位置正确。轴销齐全、连杆无变形现象； - 各电气连接部分可靠、无过热变色变形等现象。各闭锁装置正常并涂抹凡士林； - 接线紧固无松动，端子编号齐全，加热器完好； - 外壳完整无碎裂，接点动作灵活可靠，接线紧固无松动。 |
| 2 | 断路器、隔离刀闸等配电开关保养 | - 遮断器外观检查； - 真空遮断器绝缘子检查； - 断路器及其开关凝露受潮清洁、保养，以及黄油保养（须采取措施保持配电设备、元器件绝缘在规定范围值）。 | - 外表完好无裂纹，固定螺丝紧固无松动； - 表面应清洁完好，无碎裂、无灰尘、无污垢及变色现象。 |
| 3 | 辅助设备保养 | - 打开电缆仓盖板，清扫检查电缆仓； - CT、PT、支撑瓷瓶检查； - 动力电缆头检查； - 接地装置检查； - 三相过电压吸收器检查； - 母线、各绝缘子、母线连接处各绝缘外套及接头等检查。 | - 部清洁无灰尘； - 孔洞封堵完好 - CT、PT、支撑瓷瓶外表绝缘完好，无积灰、开裂、劣化现象； - 电缆头主绝缘完好，相位标记清晰，相序对应一致； - 操作良好，接地可靠，活动件的轴销、卡簧齐全不缺； - 吸收器完好，安装牢固； - 母线无放电痕迹现象。接头牢固无过热、变色等现象。 |
| 4 | 耐压 | - (1)用2500V摇表测量主回路相间及对地绝缘； - (2)用耐压仪测量主回路相间及对地耐压； - (3)用接地电阻测试仪测量接地。 | - 绝缘电阻应≥500MΩ； - 应无击穿及闪络。 - 接地电阻应＜10Ω； |
| 5 | 二次控制回路保养及检修 | - (1)有二次接线清扫、检查、紧固； - (2)继电器及信号灯检查； - (3)配电柜二次线及继电器、交流接触器故障检修。 | - 牢固，编号完整清晰，螺丝齐全无滑牙现象； - 开关位置指示正确 |
| 6 | 主回路回路电阻测量 | - (1)用回路电阻测试仪测量各主回路的回路电阻值 | - (1)各回路的各相阻值应平衡 |
| 7 | 电流回路的连续性 | - (1)用大电流发生器给电流互感器施加一次电流 | - (1)各绕组对应在仪表显示应一致。 |
| 8 | 继电保护试验 | - (1)用继电保护仪对综保进行设定参数的试验 | - (1)综保及断路器应可靠动作。 |
| - 变压器保养实验 |  |  |  |
| 1 | 变压器变比实验 | - 1参数在合格范围 |  |
| 2 | 直流电阻实验 | - 1高低压绕组电阻平衡 |  |
| 3 | 绝缘电阻实验 | - 2绝缘必须达标（绝缘电阻应≥500MΩ） |  |

营业执照复印件 （盖公章）

法人代表委托书（盖公章）

资质证书复印件（盖公章）